## 表2-1 2025.3.20 4-2
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.3.20｜4-2）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 212.9482 | 275.2018 | 4:00-8:00 | 563.0545 | 5366.6791
8:00-12:00 | 5025.1445 | 2777.3772 | 12:00-16:00 | 4409.6477 | 195.7231
16:00-20:00 | 44.354 | 6385.546 | 20:00-24:00 | 9729.1329 | 1499.2919
0:00储电量 |  | 10251.6185 | 24:00储电量 |  | 9904.3397
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 19984.2817 | 放电量合计 | 16499.8191 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | -347.2788
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-2 2025.6.21 4-2
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.6.21｜4-2）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 30.896 | 999.9385 | 4:00-8:00 | 1186.754 | 1648.7056
8:00-12:00 | 10322.2124 | 0 | 12:00-16:00 | 0 | 0
16:00-20:00 | 0 | 4955.303 | 20:00-24:00 | 1767.4351 | 2540.0236
0:00储电量 |  | 3357.0617 | 24:00储电量 |  | 4062.5509
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 13307.2975 | 放电量合计 | 10143.9707 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | 705.4892
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-3 2025.9.23 4-2
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.9.23｜4-2）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 3798.579 | 0 | 4:00-8:00 | 1343.781 | 4342.6227
8:00-12:00 | 3753.9655 | 1896.6157 | 12:00-16:00 | 4126.2021 | 617.927
16:00-20:00 | 88.8384 | 6397.8937 | 20:00-24:00 | 4752.7263 | 1742.5514
0:00储电量 |  | 6121.6876 | 24:00储电量 |  | 5535.359
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 17864.0922 | 放电量合计 | 14997.6104 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | -586.3286
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。

## 表2-4 2025.12.21 4-2
表2 储能设备在指定时间段的充放电量及0:00和24:00的储电量（2025.12.21｜4-2）
时间段 | 充电量 | 放电量 | 时间段 | 充电量 | 放电量
0:00-4:00 | 1081.6096 | 115.4495 | 4:00-8:00 | 128.8671 | 774.224
8:00-12:00 | 4506.707 | 6010.4161 | 12:00-16:00 | 6767.6903 | 2391.0766
16:00-20:00 | 11.4184 | 5162.9733 | 20:00-24:00 | 9562.4703 | 2856.6665
0:00储电量 |  | 9887.1313 | 24:00储电量 |  | 10505.7889
补充 全天合计与递推校验（kWh）：充放电量按交流侧统计（单段上限 5000 kW×(1/6) h = 833.333333 kWh）；储电量按 E_t = E_(t−1) + η·C_t − D_t/η（η = 0.9）递推
充电量合计 | 22058.7627 | 放电量合计 | 17310.806 | 净变化(ηΣC−ΣD/η) | 618.6576
注：0:00 储电量为上一评分日 24:00 的储电量（评分期内连续递推，非每日重置）；本日 24:00 储电量与次日 0:00 储电量严格相等。单位 kWh，保留 6 位小数。